NADZORNI SISTEM      DOM 2000

regulacija ogrevanja in alarmna naprava

DODATEK K NAVODILOM ZA UPORABO

Povezava in programiranje nadzornega sistema DOM 2000 preko računalnika

Izdaja: november 2003

| ELEKTROTEHNIKA IN TERMOREGULACIJE Matej Šiško s.p. Turnerjeva 8a 2000 Maribor | Tel. Fax Email | (02) 22 99 000 (02) 22 99 001 info@elsi-sp.si |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Kazalo

Uvod	3

Povezava nadzorne centrale z osebnim računalnikom	4

Komunikacija preko terminalnega programa	5

Kaj je terminalni program?	5

Postopek aktiviranja terminalnega programa v Windows operacijskem sistemu:	5

Delo z nadzorno centralo preko terminalnega programa	6

Popolni reset nadzorne centrale	6

Kaj je popolni reset?	6

Postopek izvedbe popolnega reseta	7

Izdelava lastne računalniške aplikacije za upravljanje nadzorne centrale	7

Splošni nasveti	7

Algoritem za pošiljanje in sprejemanje ASCII znakov po COM portu	8

Algoritem za branje vsebine spominske celice nadzorne centrale	8

Algoritem za vnos nove vsebine v spominsko celico nadzorne centrale	9

Tabela za pretvorbo hexa znakov v ASCII kodo in obratno	10

Razlaga pomena in vsebine posameznih spominskih celic	10

Splošni napotki	10

Vhodna vrata	11

Izhodna vrata	12

Ura realnega časa	13

Nazadnje izmerjene sobne in zunanja temperatura	13

Informacija o aktivnih alarmih	14

Želene temperature za prostore ogrevane v režimu ročno	15

Informacije o stanju kotla, bojlerja in regulatorja mešalnega kroga	16

Nastavitev parametrov ogrevalnega sistema	17

Naslov 200A	18

Naslova 200B in 200C	18

Naslov 200D	19

Naslov 200E	19

Naslov 200F	20

Nastavitve sobnih termostatov	20

Nastavitve za regulator bojlerja	21

Nastavitve za regulator mešalnega kroga	22

Nastavitve za kotlovni regulator	22

Telefonske številke za telefonski pozivnik	22

Programi ogrevanja	23

Seznam zadnjih 16 alarmnih dogodkov	24

24 urna meritev temperatur	25

Meritev obratovalnih časov	26

PRILOGE	28

Tabela temperatur	28

Tabela s kodami alarmnih dogodkov	29

Številke termostatov	29

# Uvod

Navodila za povezavo in programiranje nadzornega sistema DOM 2000 preko računalnika so dopolnitev osnovnih navodil za uporabo in jih je potrebno uporabljati v povezavi z osnovnimi navodili. Priporočamo vam, da pred kakršnim koli delom z nadzornim sistemom DOM 2000 preko računalnika do dobra spoznate nadzorni sistem DOM 2000 ter rokovanje z nadzorno centralo preko govornega vmesnika in tipkovnice na centrali.

S pomočjo terminalnega programa v osebnem računalniku lahko direktno spreminjate in pregledujete vsebino v spominskih celicah nadzorne centrale. Za to ne potrebujete nobene dodatne programske opreme, saj je terminalni program sestavni del Windows operacijskega sistema.

Lahko pa se odločite za izdelavo lastnega programa na osebnem računalniku, s katerim lahko preko grafičnega vmesnika udobno s klikom na miško krmilite, programirate in pregledujete delovanje nadzornega sistema DOM 2000.  V kolikor bi nadzorno centralo NC-043 povezali v računalniško mrežo in ji dodelili lasti IP naslov, lahko izdelate tudi aplikacijo za krmiljenje nadzorne centrale preko interneta. Možno bi bilo izdelati tudi računalniško aplikacijo za povezavo večjega števila nadzornih sistemov DOM 2000 v enotni sistem. (Na primer za hotele, kjer je potrebno omogočiti priključitev več kot 12 sobnih termostatov, vse pa je potrebno nadzirati iz recepcije). Vaša računalniška aplikacija lahko zagotovi enostavno in hitro spreminjanje nastavitev temperature v prostorih, pregled temperatur po prostorih ter grafični prikaz spreminjanja temperature v zadnjih 24 urah, enostaven vnos ogrevalnih programov in pregled nad vpisanimi ogrevalnimi programi, krmiljenje alarmnih funkcij in pregled alarmnih dogodkov, enostavni vnos parametrov ogrevalnega sistema, pregled obratovalnih časov posameznih grelnih teles, izdelava različnih statistik…  Možnosti so skoraj neskončne in vse je prepuščeno vaši domišljiji.

Kot proizvajalec nadzornega sistema DOM 2000 smo se odločili izdelati uporabnikom odprt sistem, kjer si lahko vsak tehnično bolj zahteven uporabnik izdela aplikacijo po svojih željah. Seveda pa izdelava računalniške aplikacije za krmiljenje nadzornega sistema DOM 2000 ni enostavna naloga in zahteva kar nekaj znanja. Dobro morate obvladati programsko orodje, v katerem boste izdelali aplikacijo. Poznati morate osnove binarne tehnike, saj so vse potrebne informacije v spominskih celicah nadzorne centrale vpisane v obliki ničel in enic, torej binarno. Obvladati morate pretvarjanje vrednosti iz dvojiškega (bin), šestnajstiškega (hexa) in desetiškega (dec) številskega sistema. Pri svojem delu pa morate biti tudi zelo natančni, saj lahko en sam napačno vpisani bit v napačno spominsko celico povsem blokira delovanje nadzorne centrale. Nadzorne centrale sicer z napačno vnesenim bitom ne morete uničiti, vedno vas bo iz zagate rešil popolni reset centrale, lahko pa neodkrita napaka v vaši računalniški aplikaciji povzroči nepravilno delovanje nadzorne centrale ali občasne blokade sistema.

Iz teh navodil boste izvedeli, kako povežete nadzorno centralo z osebnim računalnikom, ter pomen in vsebino pomembnih spominskih celic. Vso krmiljenje nadzorne centrale preko računalnika pomeni v bistvu branje in spreminjanje vsebine pomnilnih celic v nadzorni centrali. Če na primer postavite na 1 bit številka 6 na naslovu 0008 hexa boste sprožili sireno, če pa preberete vsebino pomnilne celice na naslovu 000F hexa, dobite informacijo o trenutni temperaturi v prostoru številka 05… Seveda smo vam za tehnično pomoč vedno na razpolago preko našega e-maila info@elsi-sp.si ali preko telefona (02) 2299000.

Želimo vam obilo kreativnih užitkov pri izdelavi računalniške aplikacije za krmiljenje nadzornega sistema DOM 2000.

Matej Šiško, univ.dipl.ing.el.

# Povezava nadzorne centrale z osebnim računalnikom

Z osebnim računalnikom lahko povežete vse nadzorne centrale tipa NC-043 z verzijo softwarea 5.2. ali višjo. V nadzornih centralah z verzijo softwarea 4.0, 5.0 ali 5.1 je potrebno predhodno zamenjati software (zamenjava procesorja).

Za povezavo je potrebno uporabiti ustrezni kabel (najbolje UTP), kateri je na eni strani opremljen z 9 pinskim ženskim konektorjem DB-9 (EIA-574), na drugi strani pa z 8 pinskim moškim mikro vtikačem RJ45 (EIA-561).

Povezava med nadzorno centralo in osebnim računalnikom poteka po standardu RS232. V skladu s tem standardom je potrebno pine na obeh konektorjih povezati kot je narisano na spodnji shemi. Kabel za povezavo si morate izdelati sami.

| vtičnica na računalniku | DB-9 konektor na kablu (pogled od spredaj) | RJ45 vtikač na kablu (pogled od spredaj) | vtičnica na nadzorni cent. |
| --- | --- | --- | --- |

| Pomen pinov na DB-9 1 Data Carrier Detect 4 Data Terminal Ready 6 Data Set Ready 2 Received Data 3 Transmitted Data 5 Signal Ground 7 Request to Send 8 Clear to Send 9 Ring Indicator | Številke pinov na DB-9 Številke pinov na RJ45 Shema povezave posameznih pinov obeh konektorjev na povezovalnem kablu. | Pomen pinov na RJ45 6 Transmitted Data 5 Received Data 4 Signal Ground 7 Clear to Send 8 Request to Send |
| --- | --- | --- |

Dolžina povezovalnega kabla naj v skladu s standardom RS232 ne bi bila daljša od 15 metrov. Dejanska največja dolžina je odvisna tudi od tipa kabla.

Za priključitev kabla na nadzorno centralo je potrebno sneti prozorni pokrov centrale. Mikro vtikač se od zgoraj navzdol porine v mikro vtičnico označeno z COM PORT v spodnjem desnem delu vezja (glej sliko na strani 7 v navodilih za uporabo). Če želite trajno povezavo nadzorne centrale z osebnim računalnikom, je potrebno napeljati kabel z mikro vtikačem skozi luknjo na zadnji strani ohišja skupaj z ostalimi instalacijskimi kabli. Nato pa ga napeljete skozi špranjo na desni strani vezja do mikro vtičnice.. Devet pinski konektor DB-9 priključite na ustrezni serijski (COM PORT) konektor na vašem računalniku.

Nadzorna centrala in osebni računalnik sta tako električno povezana. Za uspešen prenos podatkov je potrebno ustrezno nastaviti tudi COM PORT na osebnem računalniku:

Hitrost prenosa:	(Bit per second:)		9600 bit/s

Dolžina zloga:		(Data bits:)			8 bitov

Število stop bitov:	(Stop bits:)			1

Pariteta:		(Parity:)			brez

# Komunikacija preko terminalnega programa

## Kaj je terminalni program?

Za enostavno komunikacijo z nadzorno centralo lahko uporabite terminalni program na vašem osebnem računalniku, kateri je sestavni del Windows operacijskega sistema. Terminalni program simulira klasični računalniški terminal, kakršne smo nekoč uporabljali za delo na velikih računalnikih. Terminalni program je sposoben pošiljati in sprejemati znake ASCII kode (črke, številke, grafične znake) (glej tabelo ASCII kode) preko serijskih vrat (COM PORTa). Če na primer pri vključenem terminalnem programu pritisnete tipko »A« na vašem računalniku, bo program poslal preko serijskih vrat hexa kodo 41 ali binearno 01000001, kar je ASCII koda za črko A. Če pa na primer pride od nadzorne centrale v serijska vrata računalnika hexa koda 35 ali binearno 00110101, bo terminalni program na ekran računalnika izpisal številko 3, saj je hexa 35  ASCII koda za številko 3.

S pomočjo terminalnega programa lahko preberete vsebino katere koli spominske celice v nadzorni centrali. Prav tako pa lahko tudi vpišete novo vsebino v katero koli spominsko celico v nadzorni centrali. Delo s terminalnim programom je precej neprijazno za uporabnika, saj komunikacija poteka s hexa števili. Za kakršno koli nastavitev na nadzorni centrali se morate dobesedno spustiti na nivo bitov, poznati hexa naslov in pomen spominske lokacije.

Pomen terminalnega programa je v spoznavanju komunikacijskega protokola med nadzorno centralo in vašim računalnikom. Vaša programska aplikacija, katero boste napisali, bo morala komunicirati z nadzorno centralo na povsem enak način, kot to lahko počnete ročno preko terminalnega programa. Prav tako boste lahko s terminalnim programom preverjali pravilno delovanje vaše aplikacije. Če na primer mora vaša aplikacija vpisati v neko spominsko celico neko vrednost, lahko s terminalnim programom preverite, če je vrednost pravilno vpisana na pravo mesto.

## Postopek aktiviranja terminalnega programa v Windows operacijskem sistemu:

- »START« -> »Programs« -> »Accessories« -> »Communications« -> »HyperTerminal« -> zaženete program »Hypertrm«

- V programu kliknete na ikono »Properties« -> »Connect To« -> »Connect using« nastavite »Direct to Com1« oziroma številko COM porta, na katerega ste priključili nadzorno centralo.

- Pritisnete tipko »Configure« in nastavite »Bit per second:« 9600, »Data bits:« 8, »Parity:« None, »Stop bits:« 1, »Flow control:« Hardware

- Ponovno kliknete na ikono »Properties« -> »Settings« ter v okno »Emulation:« nastavite tip terminala VT100.

Osebni računalnik je tako pripravljen za enostavno komuniciranje z nadzorno centralo.

## Delo z nadzorno centralo preko terminalnega programa

S pomočjo terminalnega programa lahko na kateri koli naslov pomnilnika nadzorne centrale vpišete novo vrednost ali preberete trenutno vpisano vrednost na kateri koli spominski lokaciji. Komunikacija poteka s hexa decimalnimi števili. Na tipkovnici računalnika lahko uporabljate izključno naslednje znake: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F ter tipko ENTER za potrditev vnosa.

BRANJE VSEBINE SPOMINSKE CELICE:

Najprej vtipkate 4 mestni hexa naslov spominske celice in pritisnete ENTER. Nadzorna centrala vam poleg naslova izpiše 2 mestno vsebino spominske celice v hexa obliki.

Med posameznimi pritiski na tipke lahko čakate največ 2 sekundi. Če čakate dalj časa, kurzor skoči v naslednjo vrstico, računalnik pa centrali ne pošlje ničesar. Če se pri tipkanju zmotite, preprosto počakajte več kot 2 sekundi in nato ponovite vnos.

Primeri:

20A0 03  	Na naslovu 20A0 (prva cifra telefonske številke) je vrednost 03

(prva cifra telefonske številke je 3).

210E 1F	Na naslovu 210E (prvih 8 ur prvega ogrevalnega programa) je vrednost 1F

(binearno 00011111), kar pomeni, da se prostor od 00:00 do 2:59 ogreva

z nizko, od 3:00 do 7:59 pa z visoko temperaturo.

200B 12	Na naslovu 200B (prvi dve cifri šifre) je vrednost 12, kar pomeni,

da je prva cifra šifre 1 in druga cifra šifre pa 2.

VPIS NOVE VSEBINE NA SPOMINSKO CELICO:

Najprej vtipkate 4 mestni hexa naslov spominske celice ter takoj za tem 2 mestno novo želeno vsebino te celice v hexa obliki ter potrdite vnos s tipko ENTER. Računalnik na kratko zapiska, s čimer nadzorna centrala signalizira, da je nova vrednost uspešno vnesena v spomin. Med posameznimi pritiski na tipke lahko čakate največ 2 sekundi. Če čakate dalj časa, kurzor skoči v naslednjo vrstico, računalnik pa centrali ne pošlje ničesar. Če se pri tipkanju zmotite, preprosto počakajte več kot 2 sekundi in nato ponovite vnos.

# Popolni reset nadzorne centrale

## Kaj je popolni reset?

Popolni reset nadzorne centrale je operacija na centrali, ki v osnovnih navodilih ni opisana, saj za povprečnega uporabnika zadostuje, da to operacijo pozna serviser sistema. Ker pa se boste pri programiranju preko računalnika spustili na nivo bitov in ker lahko napačno vneseni bit na napačno mesto povsem blokira delovanje nadzorne centrale, bo popolni reset tisto vaše zadnje orodje, s katerim boste ponovno oživeli nadzorno centralo, če navaden reset ne bo pomagal.

Za razliko od navadnega reseta nadzorne centrale, kateri samo ponovno zažene procesor, večina vrednosti in programskih nastavitev v pomnilniku pa ostane nespremenjena, popolni reset nadzorne centrale zbriše vse vaše nastavitve in programe, ter nastavi tovarniško določene vrednosti. Če na vezju ni hardwareske napake, bo popolni reset zanesljivo ponovno zagnal nadzorno centralo, seveda pa bodo izgubljene vse vaše nastavitve in programi ogrevanja.

Če nadzorna centrala blokira, vedno najprej izvedite navadni reset centrale. Na kratko pritisnite RESET tipko levo nad zvočnikom na nadzorni centrali. Če navadni reset ne pomaga, izvedite v naslednjem poglavju opisan popolni reset nadzorne centrale.

## Postopek izvedbe popolnega reseta

Pritisnite in držite pritisnjeno katero koli tipko na tipkovnici nadzorne centrale ter na kratko pritisnite RESET tipko. RESET tipko spustite, tipko na tipkovnici pa držite še nekaj časa pritisnjeno.

Na centrali se na kratko prižge rdeča, rumena in zelena lučka, nato se po vrsti prižgejo lučke za telefon, zvočnik in mikrofon, na kratko se vključi tudi stikalo in sirena. Nadzorna centrala tako preskusi vse svoje organe. Če je vse v redu centrala to sporoči s sporočili: »spomin vključen, elektrika vključena, čas vključen«. Za tem prične utripati zelena lučka za nadzor. Na koncu se prižge rdeča lučka motnje in centrala javlja alarm spomin, saj so izgubljene vse nastavitve. Šifra je ponovno tovarniško nastavljena 1 2 3. Ko ponovno nastavite datum in uro, alarm spomin ugasne. Popolni reset je tako končan, seveda pa morate ponovno vnesti vse nastavitve in programe ogrevanja.

# Izdelava lastne računalniške aplikacije za upravljanje nadzorne centrale

## Splošni nasveti

Za izdelavo računalniške aplikacije uporabite programsko orodje, ki omogoča nadzor in komunikacijo preko serijskih vrat (COM PORT) osebnega računalnika. Priporočljivo je, da omogoča to orodje tudi enostavne grafične prikaze na zaslonu računalnika. Izdelava uporabniškega vmesnika (tipke, prikazi, vnosna okna…) je prepuščena vaši domišljiji in kreativnosti. Dobro bi bilo, da uporabniški vmesnik vašega programa omogoča vse tiste funkcije, katere sicer omogoča uporabniški vmesnik na sami nadzorni centrali (zvočnik in tipkovnica). Dodate lahko še neke druge funkcije, kot je grafični prikaz temperatur v prostorih v odvisnosti od časa, grafični prikaz vnesenih ogrevalnih programov, prikaz želenih in dejanskih temperatur po posameznih prostorih, v bojlerju, v kotlu… Pri vsakem prostoru lahko grafično prikažete ali se ogreva po programu (po katerem programu), ali je ogrevanje vključeno ročno (na katero temperaturo) ali pa je ogrevanje v tem prostoru izključeno. Kot dodatek lahko izdelate živo shemo strojnih povezav centralne kurjave, na kateri se ažurno vidi, kateri ventili so v danem trenutku odprti in kateri zaprti, katera črpalka je vključena, kakšna je trenutna temperatura vode v kotlu, bojlerju in na dvižnem vodu…

## Algoritem za pošiljanje in sprejemanje ASCII znakov po COM portu

Vsa komunikacija z nadzorno centralo preko COM porta poteka v obliki 8 bitnih ASCII znakov. Najprej mora vaš program pravilno inicializirati COM port na vašem računalniku. Nastavite naslednje nastavitve:

Hitrost prenosa:	(Bit per second:)		9600 bit/s

Dolžina zloga:		(Data bits:)			8 bitov

Število stop bitov:	(Stop bits:)			1

Pariteta:		(Parity:)			brez

### Algoritem za branje vsebine spominske celice nadzorne centrale

16 bitni naslov je sestavljen iz 4 hexa števil. Hexa številke morate najprej po spodnji tabeli pretvoriti v ASCII znake, nato pa jih po vrsti pošljete nadzorni centrali. Vsak znak, ki ste ga poslali nadzorni centrali, centrala zaradi kontrole pošlje nazaj. Če pride nazaj drugi znak, kot ste ga poslali, gre za napako pri prenosu. Algoritem naj počaka več kot 2 sekundi ter ponovi postopek od začetka.  Kot 5 znak pošljete ASCII codo za tipko ENTER (0D). Centrala vam za tem pošlje dva ASCII znaka, katera morate po spodnji tabeli pretvoriti v hexa kodo, da dobite vsebino na želenem naslovu. Algoritem mora simulirati vaše ročne vnose, kot če bi delali na terminalnem programu.

PRIMER: Na naslovu 20FF je vpisana vrednost 9B, katero želite prebrati

- 2 iz hexa pretvorite v 32 ASCII

- pošljete 32 nadzorni centrali

- sprejmete poslano vrednost od nadzorne centrale in če ni 32 počakajte več kot 2 sekundi in ponovno skočite v prvo vrstico programa

- 0 iz hexa pretvorite v 30 ASCII

- pošljite 30 nadzorni centrali

- sprejmete poslano vrednost od nadzorne centrale in če ni 30 počakajte več kot 2 sekundi in ponovno skočite v prvo vrstico programa

- F iz hexa pretvorite v 46 ASCII

- pošljite 46 nadzorni centrali

- sprejmete poslano vrednost od nadzorne centrale in če ni 46 počakajte več kot 2 sekundi in ponovno skočite v prvo vrstico programa

- F iz hexa pretvorite v 46 ASCII

- pošljite 46 nadzorni centrali

- sprejmete poslano vrednost od nadzorne centrale in če ni 46 počakajte več kot 2 sekundi in ponovno skočite v prvo vrstico programa

- nadzorna centrala pošlje ASCII znak 20 (razmak). Vaš program ga mora ignorirati.

- pošljite ASCII znak 0D (enter)

- centrala najprej pošlje ASCII znak 39, katerega pretvorite v hexa 9

- centrala takoj za tem pošlje ASCII znak 42, katerega pretvorite v hexa B

- tako ste prejeli vsebino spominske celice v hexa obliki 9B (10011011 bin)

Kadar koli nadzorna centrala izpiše vsebino celice ali ste zaradi napake čakali več kot 2 sekundi, nadzorna centrala pošlje še dva ASCII znaka in sicer 12 (line feed – nova vrstica) in 0D (enter – začetek vrstice). Tako pri delu s terminalnim programom skoči kurzor na začetek naslednje vrstice, vaš algoritem pa mora ta dva znaka ignorirati.

### Algoritem za vnos nove vsebine v spominsko celico nadzorne centrale

16 bitni naslov spominske celice pošljete nadzorni centrali na enak način, kot pri branju vsebine iz spominske celice. Le da po vnosu naslova ne sledi znak za ENTER ampak takoj vnesete  dva ASCII znaka za novo vsebino, nato pa ASCII znak za ENTER (0D). Nadzorna centrala pošlje ASCII znak 07 (BELL - zvočni pisk), da potrdi sprejem nove vsebine.

PRIMER: Na naslov 20FF bi želeli vpisati vrednost 9B

- 2 iz hexa pretvorite v 32 ASCII

- pošljete 32 nadzorni centrali

- sprejmete poslano vrednost od nadzorne centrale in če ni 32 počakajte več kot 2 sekundi in ponovno skočite v prvo vrstico programa

- 0 iz hexa pretvorite v 30 ASCII

- pošljite 30 nadzorni centrali

- sprejmete poslano vrednost od nadzorne centrale in če ni 30 počakajte več kot 2 sekundi in ponovno skočite v prvo vrstico programa

- F iz hexa pretvorite v 46 ASCII

- pošljite 46 nadzorni centrali

- sprejmete poslano vrednost od nadzorne centrale in če ni 46 počakajte več kot 2 sekundi in ponovno skočite v prvo vrstico programa

- F iz hexa pretvorite v 46 ASCII

- pošljite 46 nadzorni centrali

- sprejmete poslano vrednost od nadzorne centrale in če ni 46 počakajte več kot 2 sekundi in ponovno skočite v prvo vrstico programa

- nadzorna centrala pošlje ASCII znak 20 (razmak). Vaš program ga mora ignorirati.

- 9 iz hexa pretvorite v 39 ASCII

- pošljete 39 nadzorni centrali

- sprejmete poslano vrednost od nadzorne centrale in če ni 39 počakajte več kot 2 sekundi in ponovno skočite v prvo vrstico programa

- B iz hexa pretvorite v 42 ASCII

- pošljete 42 nadzorni centrali

- sprejmete poslano vrednost od nadzorne centrale in če ni 42 počakajte več kot 2 sekundi in ponovno skočite v prvo vrstico programa

- pošljete znak 0D (enter)

- centrala vam pošlje ASCII znak 07 (BELL – zvočni pisk), da potrdi uspešen vnos na spominsko lokacijo

Za poslanim ASCII znakom 07 (BELL – zvočni pisk) ali pa kadar ste zaradi napake čakali več kot 2 sekundi, nadzorna centrala pošlje še dva ASCII znaka in sicer 12 (line feed – nova vrstica) in 0D (enter – začetek vrstice). Tako pri delu s terminalnim programom skoči kurzor na začetek naslednje vrstice, vaš algoritem pa mora ta dva znaka ignorirati.

### Tabela za pretvorbo hexa znakov v ASCII kodo in obratno

| hexa | ASCII | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | 07 | BELL (kratek zvočni pisk na terminalu) |
|  | 0A | LINE FEED (kurzor na zaslonu terminala skoči v novo vrsto) |
|  | 0D | ENTER (kurzor na zaslonu terminala skoči na začetek vrstice) |
|  | 20 | SPACE (kurzor na zaslonu terminala naredi razmak) |
| 0 | 30 |  |
| 1 | 31 |  |
| 2 | 32 |  |
| 3 | 33 |  |
| 4 | 34 |  |
| 5 | 35 |  |
| 6 | 36 |  |
| 7 | 37 |  |
| 8 | 38 |  |
| 9 | 39 |  |
| A | 41 |  |
| B | 42 |  |
| C | 43 |  |
| D | 44 |  |
| E | 45 |  |
| F | 46 |  |

# Razlaga pomena in vsebine posameznih spominskih celic

## Splošni napotki

Vse spominske celice v nadzorni centrali imajo velikost 8 bitov. Bit je osnovna enota za količino informacije in ima lahko vrednost 0 ali 1 (ne greje – greje, ne sveti – sveti, ni vloma – je vlom, črpalka ni vključena – črpalka je vključena…).Osem bitni zapis imenujemo tudi »zlog« ali po angleško »byt«. Posamezni biti v zlogu so oštevilčeni od 0 do 7 in sicer od desne proti levi. Vsaka spominska celica ima svoj 16 bitni naslov. Teoretično imamo tako v nadzorni centrali 65535 spominskih celic (216). V nadaljevanju bomo razložili vsebino le tistih spominskih celic, ki so lahko za vas kot uporabnika kakor koli aktualne. Preostale potrebuje operacijski sistem nadzorne centrale za svoje normalno delovanje ali pa niso izkoriščene.

Primer zloga s vpisano vsebino hexa B2. Zgoraj so številke bitov v zlogu:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Posamezni bit v zlogu ima lahko vrednost 0 ali 1. Da ni potrebno pisati 8 mestnih ali pa 16 mestnih števil sestavljenih iz 0 in 1, si pomagamo s hexa decimalnimi števili (šestnajstiški številčni sistem). Pretvarjanje iz binarnega (bin) v hexadecimalni (hexa) nam prikazuje tabela na naslednji strani:

| BINARNO | HEXA |
| --- | --- |
| 0000 | 0 |
| 0001 | 1 |
| 0010 | 2 |
| 0011 | 3 |
| 0100 | 4 |
| 0101 | 5 |
| 0110 | 6 |
| 0111 | 7 |
| 1000 | 8 |
| 1001 | 9 |
| 1010 | A |
| 1011 | B |
| 1100 | C |
| 1101 | D |
| 1110 | E |
| 1111 | F |

Primer naslova in vsebine pomnilne celice: (Na naslovu 20F3 je vpisana vrednost A2)

NASLOV						VSEBINA

|  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | F |  |  |  | 3 |  |  |  |  | A |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Vse podatke, katere bi želeli v kakršni koli obliki prikazati na zaslonu računalnika, najdete na določenem naslovu v spominu nadzorne centrale in za vsako spremembo na centrali, katero bi želeli izvesti s klikanjem z miško po vaših ikonah na ekranu računalnika, morate spremeniti določeni bit ali celotni zlog na določenem naslovu v spominu nadzorne centrale. Kadar spreminjate celotni zlog na neki lokaciji pomnilnika, lahko na to lokacijo preprosto vpišete novo vrednost, če pa spreminjate samo posamezen bit na lokaciji, je potrebno najprej z lokacije prebrati celoten zlog (vseh 8 bitov), spremeniti ustrezni bit, ter popravljen zlog ponovno shraniti na spominsko lokacijo.

## Vhodna vrata

Nadzorna centrala ima dvojna vhodna vrata (naslova 6800 in A800). V tem primeru ne gre za branje vrednosti iz pomnilnika nadzorne centrale, temveč direktno iz vhodnih vrat. Bit 0 ali 1 dejansko pomeni če je ali če ni napetost na nogicah vhodnega čipa.

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 6800 | Vsebina: | zvon |  | 230v | temp |  |  |  |  |

bit 7 telefonski poziv: 	zvon=0	Prihaja telefonski poziv po telefonski liniji.

zvon=1	Ni telefonskega poziva po telefonski liniji.

bit 5 izpad 230 V		230v=0	Izpad napajanja 230 V.

230v=1	Ni izpada napajanja 230 V.

bit 4 visoka temperatura	temp=0	Lučka visoka temp. ne sveti. (centrala ni pregreta)

temp=1	Lučka visoka temp. sveti. (centrala se je pregrela)

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: A800 | Vsebina: | vlzk | pozr | tihi | sabt | vltr | vkal | paku |  |

bit 7 vlom zakasnjeni: 	vlzk=0		Sprožena alarmna zanka za vlom zakasnjeni.

bit 6 požar:			pozr=0		Sprožena alarmna zanka za požar.

bit 5 tihi			tihi=0		Sprožena alarmna zanka za tihi alarm.

bit 4 sabt			sabt=0		Sprožena alarmna zanka za alarm sabotaža.

bit 3 vlom trenutni		vltr=0		Sprožena alarmna zanka za vlom trenutni.

bit 2 vklop alarma		vkal=1		Od zunanjega šifratorja prihaja impulz za vklop

alarma v hiši.

bit 1 prazen akumulator	paku=1	Lučka prazen aku sveti. (akumulator je skoraj

prazen).

PRIMER:

Na naslovu A800 preberete vsebino 78 (01111000 bin). Bit 7 je na 0, kar pomeni, da alarmni senzorji vezani v zanko za vlom zakasnjeni zaznavajo gibanje po prostoru. Ostali alarmi niso sproženi.

## Izhodna vrata

S spreminjanjem bitov na naslovu 0008 direktno vključujete porabnike vezane na izhodna vrata. Če postavite bit 4, se bo sicer prižgala rumena lučka na dodatnem šifratorju, vendar s tem niste vključili alarmiranja vloma, zato spreminjanje bitov 4 in 5 nima nobene praktične vrednosti. S postavljanjem bita 6 ročno sprožite sireno, z brisanjem bita na 0 pa sireno izključite. S postavljanjem bita 7 vključite stikalo. Da bo stikalo ostalo vključeno, morate tudi centrali dopovedati, da želite imeti stikalo vključeno, zato morate postaviti tudi bit 4 na naslovu 200A. Sicer bo centrala stikalo čez nekaj časa sama izključila.

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 0008 | Vsebina: | stik | sire | rdeč | rum |  |  |  |  |

bit 7 stikalo postavite na 1	stik=1		Vključite stikalo - rele (Ukaz 5 na centrali)

bit 6 sirena postavite na 1 	sire=1		Vključite sireno

(bit 5 alarm v odsotnosti	rdeč=1		Prižge se rdeča luč na dodatnem šifratorju.)

(bit 4 alarmiranje vključeno	rum=1 		Prižge se rumena luč na dodatnem šifratorju.)

PRIMER:

Če želite vključiti stikalo – rele (ukaz 5 na centrali), morate najprej prebrati zlog na naslovu 0008, nato 7 bit v zlogu postavite na 1 ostale bite v zlogu pa pustite nespremenjene, ter celoten popravljen zlog ponovno shranite na naslov 0008.

Na naslovu 0008 preberete na primer vrednost 10 hexa (00010000 bin), postavite 7 bit in dobite (10010000 bin) = 90 hexa, ter vrednost 90 ponovno shranite na naslov 0008.

Stikalo – rele se bo vključilo.

## Ura realnega časa

Na naslednjih naslovih dobite podatke o trenutnem času in datumu, kakršnega prikazuje ura realnega časa v nadzorni centrali. Vsebino lahko le preberete, ni pa je možno spreminjati.

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 27F9 | Vsebina: | desetice sekunde |  |  |  | enice sekunde |  |  |  |

Možna vsebina 00 do 59

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 27FA | Vsebina: | desetice minute |  |  |  | enice minute |  |  |  |

Možna vsebina 00 do 59

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 27FB | Vsebina: | desetice ure |  |  |  | enice ure |  |  |  |

Možna vsebina 00 do 23

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 27FC | Vsebina: |  |  |  |  | dan v tednu |  |  |  |

Možna vsebina 01 do 07 (ponedeljek do nedelja)

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 27FD | Vsebina: | desetice dan v mesecu |  |  |  | enice dan v mesecu |  |  |  |

Možna vsebina 01 do 31

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 27FE | Vsebina: | desetice mesec |  |  |  | enice mesec |  |  |  |

Možna vsebina 01 do 12

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 27FF | Vsebina: | desetice leto |  |  |  | enice leto |  |  |  |

Možna vsebina 00 do 99 (2000 do 2099)

PRIMER:

Na naslovu 27FE preberete vrednost 11. To pomeni, da ura realnega časa v nadzorni centrali kaže na november.

## Nazadnje izmerjene sobne in zunanja temperatura

Na naslovu 000B najdete nazadnje izmerjeno zunanjo temperaturo, na naslovih 000C do 0017 pa nazadnje izmerjene temperature po prostorih. Temperature so zapisane v hexa obliki. Dejansko temperaturo v °C dobite iz tabele temperatur v prilogi.

Naslov: 000B		Vsebina: Nazadnje izmerjena zunanja temperatura.

Naslov: 000C		Vsebina: Nazadnje izmerjena temperatura prostora štev.  02

Naslov: 000D		Vsebina: Nazadnje izmerjena temperatura prostora štev.  03

Naslov: 000E		Vsebina: Nazadnje izmerjena temperatura prostora štev.  04

Naslov: 000F		Vsebina: Nazadnje izmerjena temperatura prostora štev.  05

Naslov: 0010		Vsebina: Nazadnje izmerjena temperatura prostora štev.  06

Naslov: 0011		Vsebina: Nazadnje izmerjena temperatura prostora štev.  07

Naslov: 0012		Vsebina: Nazadnje izmerjena temperatura prostora štev.  08

Naslov: 0013		Vsebina: Nazadnje izmerjena temperatura prostora štev.  09

Naslov: 0014		Vsebina: Nazadnje izmerjena temperatura prostora štev.  10

Naslov: 0015		Vsebina: Nazadnje izmerjena temperatura prostora štev.  11

Naslov: 0016		Vsebina: Nazadnje izmerjena temperatura prostora štev.  12

Naslov: 0017		Vsebina: Nazadnje izmerjena temperatura prostora štev.  13

PRIMER:

Zanima vas trenutna (nazadnje izmerjena) temperatura v prostoru številka 06. Na naslovu 0010 preberete na primer vrednost 4A. Iz tabele temperatur v prilogi preberete, da 4A hexa ustreza sobni temperaturi 21,75 °C.

## Informacija o aktivnih alarmih

Na naslovih 0020, 0021 in 0022 dobite informacijo o trenutno aktivnih alarmih na nadzorni centrali. Če je vsebina vseh treh zlogov = 00, ni aktiven noben alarm.

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 0020 | Vsebina: | krst | 230v | aku | vstm | spo | zmrz | 18 | 17 |

bit 7 kratek stik: 		krst=1		Regulacijsko vodilo je v kratkem stiku.

bit 6 izpad elektrike:		230v=1	Izpadlo napajanje 230V.

bit 5 prazen akumulator  	aku=1		Akumulator rezervnega napajanja je prazen.

bit 4 visoka temperatura	vstm=1	Nadzorna centrala se je pregrela.

bit 3 spomin			spo=1		Vse nastavitve v spominu centrale so izgubljene.

bit 2 zmrzuje			zmrz=1	V enem od prostorov, kotlu ali bojlerju zmrzuje.

bit 1 alarm 18			18=1		S kotlovnim regulatorjem je nekaj narobe.

bit 0 alarm 17			17=1		Z regulatorjem mešalnega kroga je nekaj narobe.

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 0021 | Vsebina: | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 |

bit 7 alarm 16			16=1		S termostatom številka 16 je nekaj narobe.

bit 6 alarm 15			15=1		S termostatom številka 15 je nekaj narobe.

bit 5 alarm 14			14=1		S termostatom številka 14 je nekaj narobe.

bit 4 alarm 13			13=1		S termostatom številka 13 je nekaj narobe.

bit 3 alarm 12			12=1		S termostatom številka 12 je nekaj narobe.

bit 2 alarm 11			11=1		S termostatom številka 11 je nekaj narobe.

bit 1 alarm 10			10=1		S termostatom številka 10 je nekaj narobe.

bit 0 alarm 09			09=1		S termostatom številka 09 je nekaj narobe.

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 0022 | Vsebina: | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |

bit 7 alarm 08			08=1		S termostatom številka 08 je nekaj narobe.

bit 6 alarm 07			07=1		S termostatom številka 07 je nekaj narobe.

bit 5 alarm 06			06=1		S termostatom številka 06 je nekaj narobe.

bit 4 alarm 05			05=1		S termostatom številka 05 je nekaj narobe.

bit 3 alarm 04			04=1		S termostatom številka 04 je nekaj narobe.

bit 2 alarm 03			03=1		S termostatom številka 03 je nekaj narobe.

bit 1 alarm 02			02=1		S termostatom številka 02 je nekaj narobe.

bit 0 alarm 01			01=1		Z zunanjim termometrom je nekaj narobe.

PRIMER:

Na naslovu 0020 preberete vrednost 04, na naslovu 0021 preberete vrednost 00, na naslovu 0022 preberete vrednost 10. Nekje v hiši je nevarnost zmrzovanja in nekaj je narobe s sobnim termostatom številka 05.

## Želene temperature za prostore ogrevane v režimu ročno

Ročni režim ogrevanja prostorov pomeni ogrevanje prostora mimo ogrevalnega programa. Na nadzorni centrali ga nastavite z ukazom 1, ko vtipkate želeno temperaturo. Ročni režim lahko vključite tudi s pritiskom na tipko na sobnem termostatu. Ročna nastavitev velja do 23:59. Po pol noči nadzorna centrala avtomatsko vse ročno vključene prostore preklopi nazaj na ogrevalni program.

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 0027 | Vsebina: | želena temp. za prostor 02 |  |  |  | želena temp. za prostor 03 |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 0028 | Vsebina: | želena temp. za prostor 04 |  |  |  | želena temp. za prostor 05 |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 0029 | Vsebina: | želena temp. za prostor 06 |  |  |  | želena temp. za prostor 07 |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 002A | Vsebina: | želena temp. za prostor 08 |  |  |  | želena temp. za prostor 09 |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 002B | Vsebina: | želena temp. za prostor 10 |  |  |  | želena temp. za prostor 11 |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 002C | Vsebina: | želena temp. za prostor 12 |  |  |  | želena temp. za prostor 13 |  |  |  |

Ročni režim obratovanja za posamezni termostat vključite z ustreznim stanjem 7 in 6 bita na naslovih 2030 do 203B (glej razlago nekaj strani naprej). Želeno temperaturo za posamezni prostor pa najdete oziroma vpišete na naslovih 0027 do 002C. Želeno temperaturo predstavlja 4 bitna hexa vrednost. (Glej tabelo temperatur v prilogi – koda želene temperature).

PRIMER:

Zanima vas ročno nastavljena temperatura za prostor številka 05. Preberete vrednost na naslovu 0028. Vrednost je na primer 3B. V desni polovici zloga, kjer je informacija za prostor številka 05 se nahaja hexa vrednost B. Iz tabele temperatur v prilogi lahko preberete, da je ročno nastavljena temperatura 24°C.

## Informacije o stanju kotla, bojlerja in regulatorja mešalnega kroga

Na naslovih opisanih v tem poglavju najdete informacije o stanju regulacije kotla, bojlerja in mešalnega kroga. Vrednosti s teh naslovov lahko samo berete in jih ne smete spreminjati. Za vse vrednosti temperatur na spodnjih naslovih velja skala za temperaturo vode v tabeli temperatur v prilogi.

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 0014 | Vsebina: |  |  |  |  |  |  | črpl | grel |

bit 1 črpalka:	 	črpl=1		Obtočna črpalka za bojler sanitarne vode je vključena.

bit 0 grelec:		grel=1		Električni grelec bojlerja je vključen.

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 0079 | Vsebina: | Trenutna temperatura v bojleju. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 0054 | Vsebina: | Nazadnje izmerjena temperatura v mešalnem krogu. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 0055 | Vsebina: | Izračunana želena temperatura vode za mešalni krog. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 0058 | Vsebina: | Trenutno najvišja želena temperatura v prostorih. (po tabeli temperatur velja skala za temperaturo vode) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 0059 | Vsebina: | Trenutno najvišja razlika med želeno in dejansko temperaturo v prostorih. (velja skala za T vode). |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 005A | Vsebina: | Izračunana želena temperatura vode v kotlu. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 005B | Vsebina: | Želena temperatura bojlerja. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 005C | Vsebina: | Obremenitev ogrevalnega sistema (00 – 0A) obremenitev = število odprtih sobnih termostatov * 10 / število vseh termostatov |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 005D | Vsebina: | Nazadnje izmerjena temperatura kotla. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 005E | Vsebina: |  |  | leva | desn |  |  | črpl | gorl |

bit 5 leva tipka	leva=1	Pritisnjena je bila leva tipka na kotlovnem  regulatorju.

bit 4 desna tipka	desna=1	Pritisnjena je bila desna tipka na kotlovnem regulatorju

bit 1 črpalka	črpl=1	Vključena je obtočna črpalka ogrevalnega sistema.

bit 0 gorilnik	gorl=1	Vključen je gorilnik na kotlu.

## Nastavitev parametrov ogrevalnega sistema

Za pomen posameznih parametrov glej poglavje z enakim naslovom v navodilih za uporabo (str. 22). Ukazi, s katerimi na nadzorni centrali vnašate parametre ogrevalnega sistema, so sestavljeni iz 4 cifer. Prve tri cifre povedo pomen ukaza (890x do 899x), četrta cifra (*,#,0-9) pa vrednost parametra. V nadaljevanju bomo pokazali, na kateri naslov se vpiše vrednost ogrevalnega parametra za posamezni ukaz. Za vrednosti 0 – 9 vpišete preprosto v vsebino hexa vrednost številke 00 - 09, za * vnesete hexa vrednost 12, za # pa hexa vrednost 13.

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 2000 | Vsebina: | Za ukaz 890 vrednost od 00 do 13 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 2001 | Vsebina: | Za ukaz 891 vrednost od 00 do 13 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 2002 | Vsebina: | Za ukaz 892 vrednost od 00 do 13 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 2003 | Vsebina: | Za ukaz 893 vrednost od 00 do 13 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 2004 | Vsebina: | Za ukaz 894 vrednost od 00 do 13 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 2005 | Vsebina: | Za ukaz 895 vrednost od 00 do 13 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 2006 | Vsebina: | Za ukaz 896 vrednost od 00 do 13 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 2007 | Vsebina: | Za ukaz 897 vrednost od 00 do 13 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 2008 | Vsebina: | Za ukaz 898 vrednost od 00 do 13 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 2009 | Vsebina: | Za ukaz 899 vrednost od 00 do 13 |  |  |  |  |  |  |  |

PRIMER:

Za mešalni krog želite nastaviti minimalno dovoljeno temperaturo na 16°C. Na nadzorni centrali bi za to nastavitev v glavnem meniju odtipkali 893#. Vaš program pa mora za isto nastavitev na naslov 2003 vpisati vrednost 13 (lojtra).

## Naslov 200A

Vsebina naslova 200A nosi informacijo o številki nadzorne centrale (glej stran 22 v navodilih), o stanju stikala (glej stran 16 v navodilih), o stanju alarmov tihi, požar, vlom (glej stran 26 v navodilih) in o stanju regulacijskega vodila (glej stran 19 v navodilih).

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 200A | Vsebina: | šc1 | šc0 |  | stik | tihi | pozr | vlom | regv |

Številko centrale definirata bit 7 (šc1) in bit 6 (šc0).

| šc1 | šc0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Številka centrale 0 |
| 0 | 1 | Številka centrale 1 |
| 1 | 0 | Številka centrale 2 |
| 1 | 1 | Številka centrale 3 |

bit 4 stikalo			stik=0		Stikalo izključeno

stik=1		Stikalo vključeno

Če postavite bit 4 na 1 se bo stikalo vključilo čez nekaj časa. Če želite,

da se vključi takoj, istočasno postavite bit 7 na naslovu 0008.

bit 3 tihi alarm		tihi=1		Sprožen je bil tihi alarm

bit 2 alarm požar		pozr=1		Sprožen je bil alarm požar

bit 1 alarm vlom		vlom=1	Sprožen je bil alarm vlom

Bit 3,2,1 lahko le berete in jih ne smete spreminjati

bit 0 regulacijsko vodilo	regv=0		Regulacijsko vodilo vključeno

regv=1		Regulacijsko vodilo izključeno

Bit 0 lahko le berete.

PRIMER:

Številko centrale bi radi nastavili na 2. Na naslovu 200A preberete na primer hexa 01 (00000001 bin) (reg.vodilo je vključeno). Bit 7 postavite na 0, bit 6 postavite na 1, ostali biti morajo ostati nespremenjeni. Na naslov 200A vpišete novo vrednost hexa 41 (01000001 bin).

## Naslova 200B in 200C

Na teh dveh naslovih se nahaja informacija o šifri nadzorne centrale (glej str. 17 v navodilih). Preberete lahko obstoječo šifro ali vpišete novo šifro.

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 200B | Vsebina: | prva cifra šifre 0-9 |  |  |  | druga cifra šifre 0-9 |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 200C | Vsebina: | tretja cifra šifre 0-9 |  |  |  | sistemski biti |  |  |  |

Sistemskih bitov na naslovu 200C ne smete spreminjati.

PRIMER:

Želeli bi nastaviti novo šifro 482. Na naslov 200B vpišete novo vrednost 48. Ker morate stanje sistemskih bitov ohraniti najprej iz naslova 200C preberete staro vrednost na primer 34. Nato cifro 2 vpišete na bite 7 do 4, bite 3 do 0 pa ohranite nespremenjene. Na naslov 200C torej vpišete novo vrednost 24.

## Naslov 200D

Na naslovu 200D se nahaja informacija o zunanjem termometru, o nastavitvi telefonskega odzivnika (glej stran 13 v navodilih), o tem ali je alarmiranje vloma vključeno ali izključeno (glej stran 11 v navodilih) in o stanju programov ventili, varovalke in zmrzovanje (glej stran 22 v navodilih).

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 200D | Vsebina: |  | zntm | odz1 | odz0 | alrm | vent | varo | zmrz |

bit 6  Zunanji termometer	zntm=0	Zunanji termometer ni prijavljen na reg. vodilo.

zntm=1	Zunanji termometer je prijavljen na reg. vodilo.

bit 5 in bit 4   Telefonski odzivnik (glej stran 13 v navodilih)

| odz1 | odz0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Centrala se ne odzove na telefonske pozive. |
| 0 | 1 | Centrala se takoj odzove na telefonske pozive. |
| 1 | 0 | Centrala se odzove na poziv s 30s zakasnitvijo. |
| 1 | 1 | Centrala se odzove na poziv – 10s pavza – poziv. |

bit 3  Alarmiranje vloma	alrm=0		Alarmiranje vloma izključeno.

alrm=1		Alarmiranje vloma vključeno.

bit 2,1,0  Programi ventili, varovalke, zmrzovanje (glej stran 22 v navodilih).

vent=0		Program ventili izključen

vent=1		Program ventili vključen.

varo=0		Program varovalke izključen.

varo=1		Program varovalke vključen.

zmrz=0	Program zmrzovanje izključen.

zmrz=1	Program zmrzovanje vključen.

PRIMER:

Želeli bi vključiti alarmiranje vloma. Preberete staro vrednost na naslovu 200D na primer hexa 55 (01010101 bin). Postavite bit 3 na 1 in dobite novo vrednost (01011101 bin) 5D hexa.

Vrednost 5D vpišete na naslov 200D in tako vključite alarmiranje vloma.

## Naslov 200E

S spreminjanjem bitov na naslovu 200E lahko blokirate tipke na vseh termostatih (glej stran 17 v navodilih) ter blokirate vse alarmne senzorje (glej stran 12 v navodilih).

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 200E | Vsebina: |  |  |  |  |  | alrm | tipk |  |

bit 2  Blokada alarmov	alrm=0		Vsi alarmni vhodi so izključeni (servis).

alrm=1		Alarmni vhodi so vključeni (normalno stanje).

bit 1 Blokada tipk		tipk=0		Tipke na termostatih delajo.

tipk=1		Tipke na termostatih so blokirane (izključene).

## Naslov 200F

Biti na naslovu 200F opisujejo nastavitve za telefonski pozivnik (glej stran 14 v navodilih). Tukaj nastavite način izbiranja DTMF/DEC, ali ponoči kliče ali ne in kvaliteto telefonske linije.

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 200F | Vsebina: |  |  |  |  |  | kval | noč | dtmf |

bit 2  Kvaliteta tel. linije	kval=0		Dobra telefonska linija.

kval=1		Slaba telefonska linija.

bit 1  Ponoči kliče ali ne	noč=0		Tudi ponoči javlja alarme po telefonu.

noč=1		Ponoči ne javlja alarmov.

bit 0  Način izbiranja		dtmf=0	Centrala kliče po dekadnem standardu (DEC)

dtmf=1	Centrala kliče po tonskem DTMF standardu.

## Nastavitve sobnih termostatov

Na naslovih 2030 do 203B dobite podatke oziroma lahko nastavite vse potrebno za vseh 13 sobnih termostatov. Tu je vpisana informacija o programu ogrevanja med tednom in čez vikend, o tem ali je termostat sploh prijavljen na regulacijsko vodilo, ali ogreva po programu, ročno ali je ogrevanje v prostoru izključeno.

Na tabeli lahko vidite, na katerem naslovu najdete podatke za posamezno številko termostata (številko prostora).

| naslov | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 203A | 203B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| termostat | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Format zapisa podatkov za posamezen termostat je enak za vse sobne termostate in je razložen v spodnji tabeli.

| Naslovi |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030 – 203B | Vsebina: | st1 | st0 | pro2 | pro1 | pro0 | pro2 | pro1 | pro0 |

Bita 7 in 6 opisujeta status sobnega termostata:

| st1 | st0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Termostat ni prijavljen na reg. vodilo. |
| 0 | 1 | Termostat greje po programu. |
| 1 | 0 | Termostat greje po ročni nastavitvi. |
| 1 | 1 | Ogrevanje prostora je izključeno. |

Biti 5, 4 in 3 določajo številko ogrevalnega programa za teden, biti 2, 1 in 0 pa številko ogrevalnega programa za ogrevanje čez vikend (glej Določitev programov ogrevanja posameznim prostorom v navodilih na strani 18):

| pro2 | pro1 | pro0 | številka programa |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 8 |

1. PRIMER:

Za prostor št. 13 želite med tednom ogrevanje po programu 1, čez vikend pa ogrevanje po programu 2. Trenutno želite, da je ogrevanje v prostoru izključeno. Na naslov 203B vpišete vrednost C1 (11000001 bin). 7 in 6 bit postavite na 11 -> ogrevanje izključeno. 5,4,3 bit nastavite na 000 -> program 1. 2,1,0 bit nastavite na 001 -> program 2.

2. PRIMER

V prostoru št. 03 želite nastaviti temperaturo 23°C (ročna nastavitev, ki velja do 23:59). Na naslovu 2031, kjer so podatki za termostat 03, morate bit 7 postaviti na 1, bit 6 pa na nič. Tako termostatu določite ročni režim ogrevanja. Preberete staro vrednost na naslovu 2031 na primer 4A (01001010 bin) (ogreva po programu -> 7 in 6 bit = 01, program teden 5,4,3, bit = (001) -> 2 program, program vikend 2,1,0 bit = (010) -> 3 program). 7 in 6 bit spremenite v 10 in vpišete novo vrednost 8A (10001010 bin) nazaj na naslov 2031. 5,4,3,2,1 in 0 bit morajo ostati nespremenjeni. Ob pol noči, ko je konec ogrevanja po ročnem programu, nadzorna centrala sama ponovno na lokacijo 2031 vpiše vrednost 4A in tako ponovno preklopi na ogrevanje po programu. Poleg tega morate vpisati želeno temperaturo 23°C, tako da v desno polovico zloga na naslovu 0027 vpišete vrednost A (glej koda želene temperature v tabeli temperatur v prilogi). Leva polovica zloga mora ostati nespremenjena.

## Nastavitve za regulator bojlerja

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 203C | Vsebina: | st1 | st0 |  |  | temperatura 0-F |  |  |  |

| st1 | st0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Regulator ni prijavljen na reg. vodilo. |
| 0 | 1 | Bojler greje le na elektriko. |
| 1 | 0 | Bojler greje le kotel. |
| 1 | 1 | Če vključeno ogrevanje v hiši, bojler greje kotel, sicer elektrika. |

Nastavitve za regulator bojlerja določa zlog na naslovu 203C. Bit 7 in bit 6 (st1 in st0) določata status regulatorja, z biti 3 do 0 (temperatura) pa je definiran način ogrevanja bojlerja. Če za temperaturo vpišete vrednost 0, je ogrevanje bojlerja izključeno, če vpišete vrednost F, bojler greje po ogrevalnem programu, če pa vpišete vrednost 1 – 9 (10°C – 90°C), ste ročno nastavili temperaturo za bojler, katera velja do 23:59. Po pol noči nadzorna centrala avtomatsko vpiše vrednost F in prične bojler ogrevati po programu.

## Nastavitve za regulator mešalnega kroga

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 203F | Vsebina: | st1 | st0 |  |  |  |  |  |  |

| st1 | st0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Regulator ni prijavljen na reg. vodilo. |
| 0 | 1 | Hitrost motorja 90°/1 min |
| 1 | 0 | Hitrost motorja 90°/2 min |
| 1 | 1 | Hitrost motorja 90°/4 min |

## Nastavitve za kotlovni regulator

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: 202F | Vsebina: | st1 | st0 |  |  |  |  |  |  |

| st1 | st0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Regulator ni prijavljen na reg. vodilo. |
| 0 | 1 | Akumulacijski kotel |
| 1 | 0 | Pretočni kotel |
| 1 | 1 |  |

## Telefonske številke za telefonski pozivnik

V telefonski pozivnik lahko vnesete tri 16 mestne telefonske številke (glej navodila stran 12). Cifre prve telefonske številke vnesete na naslove 20A0 do 20AF, cifre druge telefonske številke na naslove 20B0 do 20BF in cifre tretje telefonske številke na naslove 20C0 do 20CF. Če je telefonska številka krajša od 16 cifer, morate v prvo prazno spominsko celico vpisati hexa vrednost 0F. Nadzorna centrala vedno kliče po vrsti cifre telefonske številke od 1 do 16 oziroma do znaka 0F.

Na tabeli so vpisani vsi naslovi za telefonske cifre od 1 do 16 za vse tri telefonske številke.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.št | 20A0 | 20A1 | 20A2 | 20A3 | 20A4 | 20A5 | 20A6 | 20A7 | 20A8 | 20A9 | 20AA | 20AB | 20AC | 20AD | 20AE | 20AF |
| 2.št. | 20B0 | 20B1 | 20B2 | 20B3 | 20B4 | 20B5 | 20B6 | 20B7 | 20B8 | 20B9 | 20BA | 20BB | 20BC | 20BD | 20BE | 20BF |
| 3.št. | 20C0 | 20C1 | 20C2 | 20C3 | 20C4 | 20C5 | 20C6 | 20C7 | 20C8 | 20C9 | 20CA | 20CB | 20CC | 20CD | 20CE | 20CF |

Oblika zapisa telefonske cifre je enaka za vse spominske celice:

| Naslovi |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20A0 – 20CF | Vsebina: | 0 | 0 | 0 | 0 | cifra 0 do 9 ali F |  |  |  |

PRIMER:

Za drugo telefonsko številko želite vpisati telefonsko številko 041 650650. Tretje telefonske številke ne nameravate vpisati. Od naslova 20B0 do 20B8 vnesete vseh 8 cifer telefonske številke, na naslov 20B9 pa vnesete znak 0F in s tem definirate konec telefonske številke. Če bi vnašali 16 mestno številko, na 16 mesto ne bi bilo potrebno vpisati 0F.Prav tako vpišete 0F na naslov 20C0, saj ni tretje telefonske številke.

| Naslov: | 20B0 | 20B1 | 20B2 | 20B3 | 20B4 | 20B5 | 20B6 | 20B7 | 20B8 | 20B9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost: | 00 | 04 | 01 | 06 | 05 | 00 | 06 | 05 | 00 | 0F |

## Programi ogrevanja

Nastavite lahko devet 24 urnih ogrevalnih programov (glej navodila stran 18). Deveti program je namenjen ogrevanju bojlerja. Za vnos vsakega ogrevalnega programa je predvideno 5 zlogov spomina (za bojler 4). Prvi trije zlogi definirajo uro v dnevu (3 zlogi x 8 bitov = 24 bitov oziroma 24 ur dneva), v četrtem zlogu je vpisana koda za nizko temperaturo in temperaturo ogrevanja, v petem zlogu pa je pri programih za ogrevanje prostorov vpisana temperatura za hlajenje.

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvi zlog | Vsebina: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| drugi zlog | Vsebina: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tretji zlog | Vsebina: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Če na primer postavite bit označen z 2 (bit 5 v prvem zlogu) na 1, vsi ostali biti v vseh prvih treh zlogih pa so postavljeni na 0, bo ogrevanje vključeno na temperaturo ogrevanja (oziroma hlajenja poleti) od 2:00 do 2:59, preostali čas pa bo grelo z nizko temperaturo (poleti ne bo hladilo).

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| četrti zlog | Vsebina: | koda nizke temp. (0-F) |  |  |  | koda temp. ogrevanja (0-F) |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| peti zlog | Vsebina: |  |  |  |  | koda temp. hlajenja (0-F) |  |  |  |

Kode za želene temperature za ogrevanje prostorov najdete v tabeli temperatur v prilogi.

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| četrti zlog za bojler | Vsebina: | koda nizke temp. (1-9) |  |  |  | koda visoke temp. (1-9) |  |  |  |

Program za ogrevanje bojlerja nima petega zloga. Kot kodo želene temperature vnesete v četrti zlog desetice želene temperature.. Če želite za bojler na primer nastaviti nizko temperaturo na 40°C, visoko temperaturo pa 60°C, boste za kodo nizke temperature vnesli 4, za kodo visoke temperature pa 6.

Naslove posameznega zloga za posamezni ogrevalni program najdete v spodnji tabeli:

|  | prvi zlog | drugi zlog | tretji zlog | četrti zlog | peti zlog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1 | 21OE | 210F | 2110 | 2111 | 2011 |
| Program 2 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2015 |
| Program 3 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2019 |
| Program 4 | 211A | 211B | 211C | 211D | 201D |
| Program 5 | 211E | 211F | 2120 | 2121 | 2021 |
| Program 6 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2025 |
| Program 7 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2029 |
| Program 8 | 212A | 212B | 212C | 212D | 202D |
| Program bojlerja | 212E | 212F | 2130 | 2131 | - |

PRIMER:

Želite vpisati prvi ogrevalni program. Od 04:00 do 15:59 naj greje prostor na 23°C, ostali čas pa na 17°C. Temperatura hlajenja naj bo 27°C. Na naslove 210E, 210F in 2110 vpišete tri zloge, s katerimi definirate temperaturo ogrevanja (bit=1) in nizko temperaturo (bit=0) za posamezno uro dneva.. Na naslov 210E boste vpisali  1F hexa = (00011111 bin – prve tri ure dneva greje na nizko temperaturo), na naslov 210F boste vpisali FF hexa = (11111111 bin – od 8:00 do 15:59 greje na visoko temperaturo), na naslov 2110 pa 00 hexa = (00000000 bin – od 16:00 do 23:59 greje na nizko temperaturo). Nizko temperaturo 17°C (koda 4 po tabeli želenih temperatur) boste vpisali v levo polovico zloga (7 do 4 bit) na naslovu 2111, temperaturo ogrevanja 23°C (koda A po tabeli želenih temperatur) pa v desno polovico zloga (3 do 0 bit) na naslovu 2111. Na naslov 2111 boste torej vpisali hexa vrednost 4A. Za temperaturo hlajenja 27°C vpišete kodo 0E na naslov 2011.

## Seznam zadnjih 16 alarmnih dogodkov

Nadzorna centrala avtomatsko beleži v spomin alarmne dogodke (glej navodila stran 12). Vsak alarmni dogodek je vpisan v 6 zlogih (koda alarma, ura, minute, dan, mesec in leto). Vrsta alarma je vpisana v obliki hexa kode (glej tabelo s kodami alarmnih dogodkov v prilogi). Naslove posameznih zlogov s podatki o alarmih najdete v naslednji tabeli:

|  | koda alarma | ura | minute | dan | mesec | leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadnji 1 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 2260 | 2270 |
| predzadnji 2 | 2221 | 2231 | 2241 | 2251 | 2261 | 2271 |
| 3 | 2222 | 2232 | 2242 | 2252 | 2262 | 2272 |
| 4 | 2223 | 2233 | 2243 | 2253 | 2263 | 2273 |
| 5 | 2224 | 2234 | 2244 | 2254 | 2264 | 2274 |
| 6 | 2225 | 2235 | 2245 | 2255 | 2265 | 2275 |
| 7 | 2226 | 2236 | 2246 | 2256 | 2266 | 2276 |
| 8 | 2227 | 2237 | 2247 | 2257 | 2267 | 2277 |
| 9 | 2228 | 2238 | 2248 | 2258 | 2268 | 2278 |
| 10 | 2229 | 2239 | 2249 | 2259 | 2269 | 2279 |
| 11 | 222A | 223A | 224A | 225A | 226A | 227A |
| 12 | 222B | 223B | 224B | 225B | 226B | 227B |
| 13 | 222C | 223C | 224C | 225C | 226C | 227C |
| 14 | 222D | 223D | 224D | 225D | 226D | 227D |
| 15 | 222E | 223E | 224E | 225E | 226E | 227E |
| 16 | 222F | 223F | 224F | 225F | 226F | 227F |

PRIMER:

Zanima vas zadnji alarmni dogodek. Na naslovu 2220 preberete 54, na naslovu 2230 preberete 08, na naslovu 2240 preberete 52, na naslovu 2250 preberete 29, na naslovu 2260 preberete 11 in na naslovu 2270 preberete 03. Zadnji alarmni dogodek je torej bil PROSTOR ob 8:52 dne 29.11.2003.

## 24 urna meritev temperatur

Nadzorna centrala avtomatsko meri temperature na vseh termostatih in vrednosti vseh izmerjenih temperatur vsake pol ure shrani v ustrezno spominsko celico (glej tudi navodila stran 21). Oblika zapisa temperature je za vse celice enaka:

| Naslovi |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2300 – 265F | Vsebina: | hexa zapis temperature (glej tabelo temperatur v prilogi) |  |  |  |  |  |  |  |

Dejansko temperaturo lahko iz hexa zapisa dobite iz tabele temperatur v prilogi. Za termostat 01 (zunanji termometer) morate gledati stolpec za zunanjo temperaturo, za sobne termostate (02 – 13) morate gledati stolpec za sobno temperaturo, za preostale termostate (14 – 18) pa velja stolpec za temperaturo vode.

Seznam naslovov spominskih celic z informacijo o temperaturi za posamezen termostat ob določenem času najdete v spodnji tabeli. Stolpci predstavljajo številke termostatov 01 – 18 (vrsto termostata najdete v tabeli številke termostatov v prilogi), vrstice pa predstavljajo čas od 00:00 do 23:30. Informacija o temperaturi je zapisana vsake pol ure. Če vas na primer zanima zunanja temperatura in je danes ura 05:00, pomeni temperatura na naslovu 2309 zunanjo temperaturo pred pol ure, temperatura na naslovu 230B pa je zunanja temperatura od včeraj ob 05:30 in je torej stara skoraj 24 ur.

|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | 2300 | 2330 | 2360 | 2390 | 23C0 | 23F0 | 2420 | 2450 | 2480 | 24B0 | 24E0 | 2510 | 2540 | 2570 | 25A0 | 25D0 | 2600 | 2630 |
| 00:30 | 2301 | 2331 | 2361 | 2391 | 23C1 | 23F1 | 2421 | 2451 | 2481 | 24B1 | 24E1 | 2511 | 2541 | 2571 | 25A1 | 25D1 | 2601 | 2631 |
| 01:00 | 2302 | 2332 | 2362 | 2392 | 23C2 | 23F2 | 2422 | 2452 | 2482 | 24B2 | 24E2 | 2512 | 2542 | 2572 | 25A2 | 25D2 | 2602 | 2632 |
| 01:30 | 2303 | 2333 | 2363 | 2393 | 23C3 | 23F3 | 2423 | 2453 | 2483 | 24B3 | 24E3 | 2513 | 2543 | 2573 | 25A3 | 25D3 | 0603 | 2633 |
| 02:00 | 2304 | 2334 | 2364 | 2394 | 23C4 | 23F4 | 2424 | 2454 | 2484 | 24B4 | 24E4 | 2514 | 2544 | 2574 | 25A4 | 25D4 | 2604 | 2634 |
| 02:30 | 2305 | 2335 | 2365 | 2395 | 23C5 | 23F5 | 2425 | 2455 | 2485 | 24B5 | 24E5 | 2515 | 2545 | 2575 | 25A5 | 25D5 | 2605 | 2635 |
| 03:00 | 2306 | 2336 | 2366 | 2396 | 23C6 | 23F6 | 2426 | 2456 | 2486 | 24B6 | 24E6 | 2516 | 2546 | 2576 | 25A6 | 25D6 | 2606 | 2636 |
| 03:30 | 2307 | 2337 | 2367 | 2397 | 23C7 | 23F7 | 2427 | 2457 | 2487 | 24B7 | 24E7 | 2517 | 2547 | 2577 | 25A7 | 25D7 | 2607 | 2637 |
| 04:00 | 2308 | 2338 | 2368 | 2398 | 23C8 | 23F8 | 2428 | 2458 | 2488 | 24B8 | 24E8 | 2518 | 2548 | 2578 | 25A8 | 25D8 | 2608 | 2638 |
| 04:30 | 2309 | 2339 | 2369 | 2399 | 23C9 | 23F9 | 2429 | 2459 | 2489 | 24B9 | 24E9 | 2519 | 2549 | 2579 | 25A9 | 25D9 | 2609 | 2639 |
| 05:00 | 230A | 233A | 236A | 239A | 23CA | 23FA | 242A | 245A | 248A | 24BA | 24EA | 251A | 254A | 257A | 25AA | 25DA | 260A | 263A |
| 05:30 | 230B | 233B | 236B | 239B | 23CB | 23FB | 242B | 245B | 248B | 24BB | 24EB | 251B | 254B | 257B | 25AB | 25DB | 260B | 263B |
| 06:00 | 230C | 233C | 236C | 239C | 23CC | 23FC | 242C | 245C | 248C | 24BC | 24EC | 251C | 254C | 257C | 25AC | 25DC | 260C | 263C |
| 06:30 | 230D | 233D | 236D | 239D | 23CD | 23FD | 242D | 245D | 248D | 24BD | 24ED | 251D | 254D | 257D | 25AD | 25DD | 260D | 263D |
| 07:00 | 230E | 233E | 236E | 239E | 23CE | 23FE | 242E | 245E | 248E | 24BE | 24EE | 251E | 254E | 257E | 25AE | 25DE | 260E | 263E |
| 07:30 | 230F | 233F | 236F | 239F | 23CF | 23FF | 242F | 245F | 248F | 24BF | 24EF | 251F | 254F | 257F | 25AF | 25DF | 260F | 263F |
| 08:00 | 2310 | 2340 | 2370 | 23A0 | 23D0 | 2400 | 2430 | 2460 | 2490 | 24C0 | 24F0 | 2520 | 2550 | 2580 | 25B0 | 25E0 | 2610 | 2640 |
| 08:30 | 2311 | 2341 | 2371 | 23A1 | 23D1 | 2401 | 2431 | 2461 | 2491 | 24C1 | 24F1 | 2521 | 2551 | 2581 | 25B1 | 25E1 | 2611 | 2641 |
| 09:00 | 2312 | 2342 | 2372 | 23A2 | 23D2 | 2402 | 2432 | 2462 | 2492 | 24C2 | 24F2 | 2522 | 2552 | 2582 | 25B2 | 25E2 | 2612 | 2642 |
| 09:30 | 2313 | 2343 | 2373 | 23A3 | 23D3 | 2403 | 2433 | 2463 | 2493 | 24C3 | 24F3 | 2523 | 2553 | 2583 | 25B3 | 25E3 | 2613 | 2643 |
| 10:00 | 2314 | 2344 | 2374 | 23A4 | 23D4 | 2404 | 2434 | 2464 | 2494 | 24C4 | 24F4 | 2524 | 2554 | 2584 | 25B4 | 25E4 | 2614 | 2644 |
| 10:30 | 2315 | 2345 | 2375 | 23A5 | 23D5 | 2405 | 2435 | 2465 | 2495 | 24C5 | 24F5 | 2525 | 2555 | 2585 | 25B5 | 25E5 | 2615 | 2645 |
| 11:00 | 2316 | 2346 | 2376 | 23A6 | 23D6 | 2406 | 2436 | 2466 | 2496 | 24C6 | 24F6 | 2526 | 2556 | 2586 | 25B6 | 25E6 | 2616 | 2646 |
| 11:30 | 2317 | 2347 | 2377 | 23A7 | 23D7 | 2407 | 2437 | 2467 | 2497 | 24C7 | 24F7 | 2527 | 2557 | 2587 | 25B7 | 25E7 | 2617 | 2647 |
| 12:00 | 2318 | 2348 | 2378 | 23A8 | 23D8 | 2408 | 2438 | 2468 | 2498 | 24C8 | 24F8 | 2528 | 2558 | 2588 | 25B8 | 25E8 | 2618 | 2648 |
| 12:30 | 2319 | 2349 | 2379 | 23A9 | 23D9 | 2409 | 2439 | 2469 | 2499 | 24C9 | 24F9 | 2529 | 2559 | 2589 | 25B9 | 25E9 | 2619 | 2649 |
| 13:00 | 231A | 234A | 237A | 23AA | 23DA | 240A | 243A | 246A | 249A | 24CA | 24FA | 252A | 255A | 258A | 25BA | 25EA | 261A | 264A |
| 13:30 | 231B | 234B | 237B | 23AB | 23DB | 240B | 243B | 246B | 249B | 24CB | 24FB | 252B | 255B | 258B | 25BB | 25EB | 261B | 264B |
| 14:00 | 231C | 234C | 237C | 23AC | 23DC | 240C | 243C | 246C | 249C | 24CC | 24FC | 252C | 255C | 258C | 25BC | 25EC | 261C | 264C |
| 14:30 | 231D | 234D | 237D | 23AD | 23DD | 240D | 243D | 246D | 249D | 24CD | 24FD | 252D | 255D | 258D | 25BD | 25ED | 261D | 264D |
| 15:00 | 231E | 234E | 237E | 23AE | 23DE | 240E | 243E | 246E | 249E | 24CE | 24FE | 252E | 255E | 258E | 25BE | 25EE | 261E | 264E |
| 15:30 | 231F | 234F | 237F | 23AF | 23DF | 240F | 243F | 246F | 249F | 24CF | 24FF | 252F | 255F | 258F | 25BF | 25EF | 261F | 264F |
| 16:00 | 2320 | 2350 | 2380 | 23B0 | 23E0 | 2410 | 2440 | 2470 | 24A0 | 24D0 | 2500 | 2530 | 2560 | 2590 | 25C0 | 25F0 | 2620 | 2650 |
| 16:30 | 2321 | 2351 | 2381 | 23B1 | 23E1 | 2411 | 2441 | 2471 | 24A1 | 24D1 | 2501 | 2531 | 2561 | 2591 | 25C1 | 25F1 | 2621 | 2651 |
| 17:00 | 2322 | 2352 | 2382 | 23B2 | 23E2 | 2412 | 2442 | 2472 | 24A2 | 24D2 | 2502 | 2532 | 2562 | 2592 | 25C2 | 25F2 | 2622 | 2652 |
| 17:30 | 2323 | 2353 | 2383 | 23B3 | 23E3 | 2413 | 2443 | 2473 | 24A3 | 24D3 | 2503 | 2533 | 2563 | 2593 | 25C3 | 25F3 | 2623 | 2653 |
| 18:00 | 2324 | 2354 | 2384 | 23B4 | 23E4 | 2414 | 2444 | 2474 | 24A4 | 24D4 | 0504 | 2534 | 2564 | 2594 | 25C4 | 25F4 | 2624 | 2654 |
| 18:30 | 2325 | 2355 | 2385 | 23B5 | 23E5 | 2415 | 2445 | 2475 | 24A5 | 24D5 | 2505 | 2535 | 2565 | 2595 | 25C5 | 25F5 | 2625 | 2655 |
| 19:00 | 2326 | 2356 | 2386 | 23B6 | 23E6 | 2416 | 2446 | 2476 | 24A6 | 24D6 | 2506 | 2536 | 2566 | 2596 | 25C6 | 25F6 | 2626 | 2656 |
| 19:30 | 2327 | 2357 | 2387 | 23B7 | 23E7 | 2417 | 2447 | 2477 | 24A7 | 24D7 | 2507 | 2537 | 2567 | 2597 | 25C7 | 25F7 | 2627 | 2657 |
| 20:00 | 2328 | 2358 | 2388 | 23B8 | 23E8 | 2418 | 2448 | 2478 | 24A8 | 24D8 | 2508 | 2538 | 2568 | 2598 | 25C8 | 25F8 | 2628 | 2658 |
| 20:30 | 2329 | 2359 | 2389 | 23B9 | 23E9 | 2419 | 2449 | 2479 | 24A9 | 24D9 | 2509 | 2539 | 2569 | 2599 | 25C9 | 25F9 | 2629 | 2659 |
| 21:00 | 232A | 235A | 238A | 23BA | 23EA | 241A | 244A | 247A | 24AA | 24DA | 250A | 253A | 256A | 259A | 25CA | 25FA | 262A | 265A |
| 21:30 | 232B | 235B | 238B | 23BB | 23EB | 241B | 244B | 247B | 24AB | 24DB | 250B | 253B | 256B | 259B | 25CB | 25FB | 262B | 265B |
| 22:00 | 232C | 235C | 238C | 23BC | 23EC | 241C | 244C | 247C | 24AC | 24DC | 250C | 253C | 256C | 259C | 25CC | 25FC | 262C | 265C |
| 22:30 | 232D | 235D | 238D | 23BD | 23ED | 241D | 244D | 247D | 24AD | 24DD | 250D | 253D | 256D | 259D | 25CD | 25FD | 262D | 265D |
| 23:00 | 232E | 235E | 238E | 23BE | 23EE | 241E | 244E | 247E | 24AE | 24DE | 250E | 253E | 256E | 259E | 25CE | 25FE | 262E | 265E |
| 23:30 | 232F | 235F | 238F | 23BF | 23EF | 241F | 244F | 247F | 24AF | 24DF | 250F | 253F | 256F | 259F | 25CF | 25FF | 262F | 265F |

PRIMER:

Narisali bi radi diagram za temperaturo v odvisnosti od časa za prostor št. 02 za zadnjih 24 ur. Podatke o temperaturah najdete na naslovih od 2330 do 235F. Temperatura ob 00:00 na naslovu 2330, temperatura ob 00:30 na naslovu 2331, temperatura ob 01:00 na naslovu 2332, ….., temperatura ob 12:00 na naslovu 2318, …… temperatura  ob 23:30 na naslovu 235F.  Temperature so vpisane v hexa obliki. Dejanske temperature v °C dobite iz tabele za preračunavanje temperatur v prilogi.

## Meritev obratovalnih časov

Nadzorna centrala avtomatsko meri obratovalne čase za naprave, katere so priključene na posamezni termostat. (glej tudi navodila stran 17). V bistvu nadzorna centrala meri, koliko ur je na termostatu gorela rdeča lučka in koliko ur zelena lučka. Pri sobnih termostatih to predstavlja obratovalne čase klime in grelnega telesa v prostoru, pri kotlovnem regulatorju obratovalne ure obtočne črpalke in gorilnika, pri regulatorju bojlerja pa obratovalne ure obtočne črpalke in električnega grelca. Obratovalnih časov za zunanji termometer in regulator mešalnega kroga ne meri, saj meritev ne bi imela nobenega praktičnega pomena.

Informacija o obratovalnih časih je za vsak termostat vpisana v štiri zloge. Dva zloga za zeleno lučko in dva zloga za rdečo lučko. Dva zloga pomenita skupno dolžino 16 bitov, kar pomeni zapis od 0 do 65535 ur (216=65535). 65535 ur pomeni tudi 7,48 let neprekinjenega obratovanja, kar povsem zadostuje, saj nobena naprava ni neprekinjeno vključena, praviloma pa tako vsak uporabnik števce obratovalnih ur vsako leto postavi na nič.

Oblika zapisa obratovalnih časov za posamezni termostat je naslednja:

|  |  | bit 15 | bit 14 | bit 13 | bit 12 | bit 11 | bit 10 | bit 9 | bit 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zelena lučka zg. | Vsebina: | prva cifra (0–F) |  |  |  | druga cifra (0-F) |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zelena lučka sp. | Vsebina: | tretja cifra (0-F) |  |  |  | četrta cifra (0-F) |  |  |  |

|  |  | bit 15 | bit 14 | bit 13 | bit 12 | bit 11 | bit 10 | bit 9 | bit 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rdeča lučka zg. | Vsebina: | prva cifra (0–F) |  |  |  | druga cifra (0-F) |  |  |  |

|  |  | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rdeča lučka sp. | Vsebina: | tretja cifra (0-F) |  |  |  | četrta cifra (0-F) |  |  |  |

Čas obratovanja za zeleno in rdečo lučko definira torej štiri mestno hexa število (0000 – FFFF). Če hexa vrednost pretvorite v decimalno vrednost (0 – 65535), dobite obratovalni čas v urah.

Naslove posameznih zlogov za posamezne termostate najdete v spodnji tabeli. Vrstice predstavljajo številke termostatov. Za termostata 01 in 17 nadzorna centrala ne meri časov:

|  | zelena lučke zg. | zelena lučka sp. | rdeča lučka zg. | rdeča lučka sp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 |
| 03 | 2710 | 2711 | 2712 | 2713 |
| 04 | 2720 | 2721 | 2722 | 2723 |
| 05 | 2730 | 2731 | 2732 | 2733 |
| 06 | 2740 | 2741 | 2742 | 2743 |
| 07 | 2750 | 2751 | 2752 | 2753 |
| 08 | 2760 | 2761 | 2762 | 2763 |
| 09 | 2770 | 2771 | 2772 | 2773 |
| 10 | 2780 | 2781 | 2782 | 2783 |
| 11 | 2790 | 2791 | 2792 | 2793 |
| 12 | 27A0 | 27A1 | 27A2 | 27A3 |
| 13 | 27B0 | 27B1 | 27B2 | 27B3 |
| 14 | 27C0 | 27C1 | 27C2 | 27C3 |
| 15 | 27D0 | 27D1 | 27D2 | 27D3 |
| 16 | 27E0 | 27E1 | 27E2 | 27E3 |
| 18 | 27F0 | 27F1 | 27F2 | 27F3 |

PRIMER:

Zanima vas število obratovalnih ur črpalke in gorilnika na kotlu. Na naslovih 27F0 in 27F1 dobite informacijo o obratovalnih urah črpalke, na naslovih 27F2 in 27F3 pa informacijo o obratovalnih urah gorilnika.

- na naslovu 27F0 preberete 01

- na naslovu 27F1 preberete FD  Črpalka je obratovala 01FD hexa kar pomeni 509 ur.

- na naslovu 27F2 preberete FF

- na naslovu 27F3 preberete FF  Gorilnik je obratoval FFFF hexa kar pomeni 65535 ur.

# PRILOGE

## Tabela temperatur

S pomočjo tabele temperatur lahko iz hexa vrednosti temperature preračunate dejansko vrednost temperature v °C. V tabelo so vpisane samo okrogle vrednosti temperatur, seveda veljajo tudi vse vmesne vrednosti. Tako na primer hexa vrednost 1A pomeni za sobno temperaturo 27,75°C, za zunanjo temperaturo 30,5°C in za temperaturo vode 99°C.

| HEXA koda temperature | koda želene temperature | sobna temperatura °C | zunanja temperatura °C | temperatura vode °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 31 | 37 | 112 |
| 08 |  | 30 | 35 | 108 |
| 10 |  | 29 | 33 | 104 |
| 18 | F | 28 | 30 | 98 |
| 20 | E | 27 | 29 | 96 |
| 28 | D | 26 | 27 | 92 |
| 30 | C | 25 | 25 | 88 |
| 38 | B | 24 | 23 | 84 |
| 40 | A | 23 | 21 | 80 |
| 48 | 9 | 22 | 19 | 76 |
| 50 | 8 | 21 | 17 | 72 |
| 58 | 7 | 20 | 15 | 68 |
| 60 | 6 | 19 | 13 | 64 |
| 68 | 5 | 18 | 11 | 60 |
| 70 | 4 | 17 | 9 | 56 |
| 78 | 3 | 16 | 7 | 52 |
| 80 | 2 | 15 | 5 | 48 |
| 88 |  | 14 | 3 | 44 |
| 90 |  | 13 | 1 | 40 |
| 98 |  | 12 | -1 | 36 |
| A0 |  | 11 | -3 | 32 |
| A8 | 1 | 10 | -5 | 28 |
| B0 |  | 9 | -7 | 24 |
| B8 |  | 8 | -9 | 20 |
| C0 |  | 7 | -11 | 16 |
| C8 |  | 6 | -13 | 12 |
| D0 | 0 | 5 | -15 | 8 |
| D8 |  | 4 | -17 | 4 |
| E0 |  | 3 | -19 | 0 |
| E8 |  | 2 | -21 | -4 |
| F0 |  | 1 | -23 | -8 |
| F8 |  | 0 | -25 | -12 |

## Tabela s kodami alarmnih dogodkov

| KODA: | DOGODEK: |
| --- | --- |
| 54 | Prostor |
| 21 | Alarm |
| 72 | Vlom v objekt |
| 6E | Požar |
| 6F | Tihi |
| 43 | Temperatura |
| 68 | Zmrzuje |
| 7B | Izpad elektrike |
| 8B | Akumulator |
| 46 | Tipke |
| 48 | Telefon |
| 65 | Sistem |

## Številke termostatov

| ŠTEVILKA: | TIP TERMOSTATA: |
| --- | --- |
| 01 | Zunanji termometer. |
| 02 | Sobni termostat v prostoru številka 02 |
| 03 | Sobni termostat v prostoru številka 03 |
| 04 | Sobni termostat v prostoru številka 04 |
| 05 | Sobni termostat v prostoru številka 05 |
| 06 | Sobni termostat v prostoru številka 06 |
| 07 | Sobni termostat v prostoru številka 07 |
| 08 | Sobni termostat v prostoru številka 08 |
| 09 | Sobni termostat v prostoru številka 09 |
| 10 | Sobni termostat v prostoru številka 10 |
| 11 | Sobni termostat v prostoru številka 11 |
| 12 | Sobni termostat v prostoru številka 12 |
| 13 | Sobni termostat v prostoru številka 13 |
| 14 | Regulator bojlerja. |
| 15 | Rezerva |
| 16 | Rezerva |
| 17 | Regulator mešalnega kroga. |
| 18 | Kotlovni regulator. |